Администрация  ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06. 2020                                 с.Чунояр                                                      №  43 -П

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования Чуноярского сельсовета

Богучанского района Красноярского края

Во исполнение требований статей 6, 23, 29 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.22 Требований  к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 22.02.2012г. № 154, руководствуясь статьями 7, п.1.4.   Устава Чуноярского сельсовета:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Чуноярский  сельсовет Богучанского района Красноярского края, согласно приложению.

- Определить теплоснабжающей  организацией муниципального образования Чуноярский сельсовет Богучанского района Красноярского края  АО «КрасЭКо».

- Определить единой теплоснабжающей организацией АО «КрасЭКо» .

- Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

- Опубликовать Постановление в газете «Чуноярские вести» и разместить на официальном сайте администрации Чуноярского сельсовета.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И.О.Главы сельсовета                                                                               Т.И.Рукосуева

Актуализированная

Приложение  к  Постановлению		                                                                       администрации  Чуноярского

сельсовета  № 43-П от 17.06.2020

Схема

теплоснабжения Чуноярского  сельсовета бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с.  Чунояр   2020

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чуноярского сельского поселения......………….…………………            ………………………………………………4-7

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей    ………………………………7-8

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..8-9

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии    …………………………………….9-13

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..13-14

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….14

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение             ………………………………………………………………………...14-17

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации                        ………………………………………………………………………………………….17

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………………17

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям………………………..........17

Раздел 11. Программы  инвестиционных проектов                 …………............. 18-21

Раздел 12. Схема тепловых   сетей  котельных ………………………………      22-28

Схема теплоснабжения Чуноярского сельского поселения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чуноярского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Посёлок Чунояр расположен на юге Богучанского района Красноярского края, на правом берегу реки Чуны в 12 километров от железнодорожной станции Чунояр.

Он относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.

Посёлок Чунояр окружает богатый ландшафт, красивый вид излучины реки Чуны с крутого берега. До районного центра – с. Богучаны - 120 км. До краевого центра города Красноярска- 440 км.

Чуноярский сельсовет, административным центром которого является с. Чунояр, расположен в 120 км к югу от районного центра с. Богучаны. Сельсовет граничит на востоке с Осиновомысским сельсоветом и на остальной территории с территорией Богучанского муниципального района.

Село Чунояр размещается в южной части района на правых берегах рек: Чуна (Уда) и Еманчет.

Рельеф площадки спокойный, берега рек обрывистые. Село окружено лесом.

Из села выходят 2 дороги межмуниципального значения,  в восточном направлении дорога «Чунояр-Октябрьский» и в западном направлении дорога «Чунояр-Осиновый Мыс».

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории села.

- Теплоснабжающей организацией в с. Чунояр является Ангарский филиал АО  «КрасЭко».

- Протяженность тепловых сетей составляет:

Котельная №40 – 9364 м, из которых 8661 м – подземная прокладка, 703 м – надземная прокладка.

Котельная №44 – 6600м, тип прокладки подземная.

Примечание: Данные поменялись в вязи с проведенной инвентаризацией тепловых сетей по внутреннему распоряжению №417-п от 30.12.2015г.

3.  Тарифы   в   сфере   теплоснабжения, установленные для АО «КрасЭКо»:

| год | Тепловая энергия, руб/Гкал |  |  | Горячая вода/теплоноситель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норм.акт | 1 полу-годие | 2 полу-годие | Норм.акт | Компонент на тепло-носитель, руб./куб.м. | Компонент на тепло-вую энергию, руб./Гкал | Компонент на тепло-носитель, руб./куб.м. | Компонент на тепло-вую энергию, руб./Гкал |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  |
| 2020 | Приказ МТП Красноярского края №482-п от 18.12.2019 | 3521,41 | 4049,62 | Приказы МТП Красноярского края №483-п, №484-п от 18.12.2019 | 77,17 | 3521,41 | 80,71 | 4049,62 |

- Информация по расходу топлива и выработке тепловой энергии за 2019 год:

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход топлива, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 40 | 6 | 8404,0 | 4160,0 |
| Котельная № 44 | 5,35 | 6256,9 | 3022,1 |

Информация   о   полезном   отпуске тепловой   энергии   и   теплоносителя за 2019 год:

| Наименование котельной | Всего в год, Гкал | Всего в год, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №40 | 5 106,10 | 1 345,00 |
| Котельная №44 | 4 537,17 | 1844,20 |

Годовые объемы выработки тепловой энергии составляют:

Котельная №40 – Отопление 3060,25 Гкал/год; ГВС – 108,16 Гкал/год; 2002,95м3.

Котельная №44 – Отопление 2266,13 Гкал/год; ГВС – 107,95 Гкал/год; 1999,13м3

- Установленная мощность котельной №40:

Располагаемая– 6,0 Гкал/час;

Присоединенная – 2,2207 Гкал/час;

Свободная мощность – 3,7793Гкал/час.

- Установленная мощность котельной №44:

Располагаемая– 6,1 Гкал/час;

Присоединенная – 1,5839 Гкал/час;

Свободная мощность – 4,5161Гкал/час.

- Установленные котельные агрегаты на котельной №40:

КВ-РК-1,0 – 1 шт. – год установки 2003;

КВр-0,93- 2 шт. – год установки 2015;

КВ-1,0 – 2 шт. – год установки 2010.

КВ-РК-0,7 – 2 шт. – год установки 2001.

- Установленные котельные агрегаты на котельной №44:

КВ-1,5ШП- 3 шт. – год установки 2009;

КВ-1,6-95ШП – 1 шт. – год установки 2009.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | Теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная №40 | 2020 | 13171,0 | 0,0 | - | - | 82,5 | 0,0 | 13253,5 | 0,0 |
|  | 2021 | 13171,0 | 0,0 | - | - | 82,5 | 0,0 | 13253,5 | 0,0 |
|  | 2022 | 13171,0 | 0,0 |  |  | 82,5 | 0,0 | 13253,5 | 0,0 |
|  | 2023 | 13171,0 | 0,0 | - | - | 82,5 | 0,0 | 13253,5 | 0,0 |
|  | 2024-2034 | 13171,0 | 0,0 | - | - | 82,5 | 0,0 | 13253,5 | 0,0 |
| Котельная №44 | 2020 | 11172,3 | 0,0 | - | - | 80,4 | 0,0 | 11252,8 | 0,0 |
|  | 2021 | 11172,3 | 0,0 | - | - | 80,4 | 0,0 | 11252,8 | 0,0 |
|  | 2022 | 11172,3 | 0,0 | - | - | 80,4 | 0,0 | 11252,8 | 0,0 |
|  | 2023 | 11172,3 | 0,0 | - |  | 80,4 | 0,0 | 11252,8 | 0,0 |
|  | 2024-2034 | 11172,3 | 0,0 | - | - | 80,4 | 0,0 | 11252,8 | 0,0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №40,44 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии, с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №40, 44 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии, с разделением по видам теплопотребления.

| Наименование потребителя | Котельная № | Макс.час.нагр. |  |  |  | Макс.час.нагр. Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС |  | Отопление (по расчетам) | ИТОГО | Отопление (по расчету) | ГВС (по расчета) | ИТОГО (по расчету) Гкал/час |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| нежилое помещение | 40 | 0 | 0 | 82,32 | 82,32 | 0,014000 |  | 0,014000 |
| нежилое помещение | 40 | 0 | 0 | 31,1052 | 31,1052 | 0,005290 |  | 0,005290 |
| Аптека | 40 | 1,6318519 | 0,08812 | 25,0488 | 25,13692 | 0,004260 | 0,000020 | 0,004280 |
| Административное здание | 40 | 20,398148 | 1,1015 | 197,2152 | 198,3167 | 0,033540 | 0,000250 | 0,033790 |
| гараж | 40 | 0 | 0 | 66,3264 | 66,3264 | 0,011280 |  | 0,011280 |
| Гараж | 40 | 0 | 0 | 74,4996 | 74,4996 | 0,012670 |  | 0,012670 |
| магазин (пристройка) | 40 | 0 | 0 | 15,4056 | 15,4056 | 0,002620 |  | 0,002620 |
| Магазин | 40 | 0 | 0 | 78,4392 | 78,4392 | 0,013340 |  | 0,013340 |
| В/башня №72 | 40 | 132,18 | 7,13772 | 12,2304 | 19,36812 | 0,002080 | 0,001620 | 0,003700 |
| Магазин | 40 | 0 | 0 | 20,4036 | 20,4036 | 0,003470 |  | 0,003470 |
| Гараж | 40 | 35,900741 | 1,93864 | 613,8132 | 615,75184 | 0,104390 | 0,000440 | 0,104830 |
| В/башня №74 | 40 | 66,09 | 3,56886 | 60,5052 | 64,07406 | 0,010290 | 0,000810 | 0,011100 |
| Гараж | 40 | 0 | 0 | 208,3872 | 208,3872 | 0,035440 |  | 0,035440 |
| Канцтовары | 40 | 0 | 0 | 32,2812 | 32,2812 | 0,005490 |  | 0,005490 |
| Библиотека | 40 | 0 | 0 | 122,1864 | 122,1864 | 0,020780 |  | 0,020780 |
| Магазин | 40 | 0 | 0 | 28,3416 | 28,3416 | 0,004820 |  | 0,004820 |
| Школа | 40 | 0 | 0 | 1194,6984 | 1194,6984 | 0,203180 |  | 0,203180 |
| Аптечный пункт | 40 | 0 | 0 | 62,1516 | 62,1516 | 0,010570 |  | 0,010570 |
| СДК | 40 | 0 | 0 | 512,6772 | 512,6772 | 0,087190 |  | 0,087190 |
| Магазин | 40 | 0 | 0 | 11,7012 | 11,7012 | 0,001990 |  | 0,001990 |
| Магазин "Автодруг" | 40 | 0 | 0 | 24,7548 | 24,7548 | 0,004210 |  | 0,004210 |
| почта | 40 | 0 | 0 | 8,2908 | 8,2908 | 0,001410 |  | 0,001410 |
| помещение 3,4 | 40 | 0 | 0 | 19,42752 | 19,42752 | 0,003304 |  | 0,003304 |
| почта | 40 | 0 | 0 | 43,3356 | 43,3356 | 0,007370 |  | 0,007370 |
| В/башня № 75 | 40 | 132,18 | 7,13772 | 15,4056 | 22,54332 | 0,002620 | 0,001620 | 0,004240 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 40 | 1139,9301 | 61,55623 | 9610,0074 | 9671,56363 | 1,634355 | 0,013971 | 1,648326 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №40 |  | 1528,3109 | 82,52879 | 13170,95892 | 13253,4877 | 2,239959 | 0,018731 | 2,25869 |
| Столярка | 44 | 0 | 0 | 11,2896 | 11,2896 | 0,001920 |  | 0,00192 |
| Гараж | 44 | 0 | 0 | 422,1252 | 422,1252 | 0,071790 |  | 0,07179 |
| Сервис - центр | 44 | 0 | 0 | 97,8432 | 97,8432 | 0,016640 |  | 0,01664 |
| Детский сад | 44 | 0 | 0 | 526,4952 | 526,4952 | 0,089540 |  | 0,08954 |
| Административное здание | 44 | 47,323704 | 2,55548 | 129,17772 | 131,7332 | 0,021969 | 0,000580 | 0,022549 |
| Административное здание | 44 | 0 | 0 | 42,7476 | 42,7476 | 0,007270 |  | 0,00727 |
| Пожарная часть ПЧ-75 | 44 | 0 | 0 | 162,582 | 162,582 | 0,027650 |  | 0,02765 |
| В/башня 73 | 44 | 0 | 0 | 7,1736 | 7,1736 | 0,001220 |  | 0,00122 |
| В/башня №73 | 44 | 132,18 | 7,13772 | 45,2172 | 52,35492 | 0,007690 | 0,001620 | 0,00931 |
| В/башня №71 | 44 | 0 | 0 | 133,5348 | 133,5348 | 0,022710 |  | 0,02271 |
| Магазин "Росинка" | 44 | 0 | 0 | 24,7548 | 24,7548 | 0,004210 |  | 0,00421 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 44 | 1309,9691 | 70,73833 | 9569,40012 | 9640,13845 | 1,627449 | 0,016055 | 1,643504 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №44 |  | 1489,4728 | 80,43153 | 11172,34104 | 11252,7726 | 1,900058 | 0,018255 | 1,918313 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

п.2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Чуноярского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Чуноярского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

п. 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения котельных №40,44, представлены в приложении 1

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 14185,44Гкал/год.

п. 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №40 | 6,0 | 5,6 | 0,033 | 2,26 | 0,565 | 2,825 | - | 5,567 |
| Котельная №44 | 6,1 | 5,35 | 0,0241 | 1,92 | 0,349 | 2,269 | - | 5,3259 |

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 40 с.Чунояр ул.Северная 27 | 0,0363 | - |
| Котельная № 44 с.Чунояр ул.Набережная, 2а,стр.5 | 0,026 |  |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 40 с. Чунояр | 6,0 | 6,0 | - |
| Котельная № 44 с.Чунояр | 6,1 | 6,1 | - |
| Итого: | 12,92 | 12,92 | - |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 40 с. Чунояр Котельная № 44 с.Чунояр | 65,7 60,55 |  |
| Всего: | 126,25 |  |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 40 с. Чунояр Котельная № 44 с.Чунояр | нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Сумма баланса производительности максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими    установками потребителей равняется 263,11 м3.

- Котельная № 40  с. Чунояр  = 480,38

- Котельная № 44 с.Чунояр = 344,93

Итого:       882,71

В перспективе баланс теплоносителя не изменится, так как изменение схемы территориального планирования и строительство новых сетей теплоснабжения на территории Чуноярского сельсовета не планируется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| Котельная №40 Чунояр | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя | 924,06 |
| Котельная №44 Чунояр | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя | 462,118 |

п. 4.1. Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения, для которой отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не имеем.

п. 4.2 Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не имеем.

п.4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

| № | № СЦТ | Наименование котельной | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС), в том числе | Период реализации |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год и далее |  |
| 1 | 24 | Котельные №40,44 | Инструментальное обследование дымовой трубы кот.№40, 44 (наличие предписания Ростехнадзора) | 307,192 | 0 | 0 | 307,192 | краевой и местный бюджет |
| 2 |  |  | разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии на котельных №40,44 с.Чунояр | 845,71 | 845,71 | 0 | 0 | краевой и местный бюджет |
| 3 |  |  | Обустройство золошлаковой ямы котельной кот.№40, 44 (наличие предписания Ростехнадзора) | 1700 | 0 | 0 | 1700 | Внебюджетные средства |
| 4 |  |  | Ограждение котельных №40, 44 (имеется предписание Ростехнадзора) | 1800 | 0 | 0 | 1800 | Внебюджетные средства |

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных отсутствуют, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусматривается.

п.4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

п. 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа не предусматриваются.

п.4.7. Мер о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №40,44 не предусматривается.

п.4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных №40,44 представлен в приложении №2

п. 4.9. Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не имеем.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

п.5.1. Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не имеем.

п.5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не имеем.

п.5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не имеем.

п.5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных не имеем

п.5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 7

Таблица 7 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| № | № СЦТ | Наименование тепловой сети | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС), в том числе | Период реализации |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год и далее |  |
| 1 | 24 | Тепловая сеть от котельной №40 | Замена участков теплосети от котельной №40 протяженностью 1800 м.п. | 30600,52 | 0 | 0 | 18232 | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  | 0 | 6184,26 | 6184,26 | Местный и краевой бюджет |
| 2 |  |  | Замена участков тепловой сети 2Ду-100, 126п.м., 2Ду-25 60 п.м. на тепловой сети котельной №40 | 22270,534 | 0 | 0 | 13269 | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  | 0 | 4500,767 | 4500,767 | Местный и краевой бюджет |
| 3 |  | Тепловая сеть от котельной №44 | Замена участков теплосети от котельной №44 протяженностью 1310 м.п. | 2325 | 2325 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |
| 4 |  |  | Замена участка тепловой сети от котельной №44 с. Чунояр (ул. Молодежная, ул.Партизанская) | 2139 | 2139 | 0 | 0 | Внебюджетные средства |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

6.1. Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях по котельной №40,44 представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Котельная №40 |  |
| --- | --- |
|  | Гкал/год |
| Выработка тепловой энергии | 8404 |
| Собственные нужды котельной | 193,27 |
| Нормативные тепловые потери | 3150,515 |
| Котельная № 44 |  |
| Выработка тепловой энергии | 6256 |
| Собственные нужды котельной | 141,58 |
| Нормативные тепловые потери | 1944,756 |

6.2. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 9 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2034 |
| Котельная №40 | основное | Уголь | 4159,8 | 4159,8 | 4159,8 | 4159,8 | 4159,8 | 4159,8 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №44 | основное | Уголь | 3022.3 | 3022.3 | 3022.3 | 3022.3 | 3022.3 | 3022.3 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Финансовое вложение в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.

Таблица 9- Предложения по величине необходимых инвестиций  в  строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование мероприятия | Всего капитальных вложений, тыс.руб. | Капитальные вложения по этапам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2021 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 2000 | - | 0 | 0 | 2000 | 21900 |

|  | 7.2. Предложения по величине необходимых вложений в реконструкцию и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей. |  |  |  |  |  |
|  | Элемент территориального деления | Этапы | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятия, тыс руб. | Источники финансирования |  |
|  | 1. Проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 40 | 2020 | Реконструкция тепловых сетей к котельной № 40, протяженностью 80 п.м. | 1200 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Реконструкция тепловых сетей к котельной № 44, протяженностью 197 п.м. | 2955 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена тепловых сетей , протяженностью 15257 п.м. | 228855 | внебюджетное |  |
|  | Итого финансовых затрат: |  |  | 233010 | внебюджетное |  |
|  | 2. Реконструкция, модернизация, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 40 | 2021 | Ремонт здания котельной и гаража | 525,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2021 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | 500,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2021 | Реконструкция котельной | 60000 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Октябрьская от 40ТК40- до 40ТК70 | 2231,35 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети по ул.Партизанская (от 40ТК21- до 40ТК 23) | 975,80 | внебюджетное |  |
|  |  | 2021 | Оптимизация участка сети тепло-водоснабжения от ж/д № 5 - до администации по ул. Береговая | 161,50 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети по ул.Партизанская (от 40ТК9- до 40ТК10) | 340,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети по ул.Химиков (от 40ТК38- до 40ТК82) | 336,60 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети по ул.Химиков (от 40ТК84- до 40ТК39) | 204,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети по ул.Совхозная (от 40ТК53- до ж/д №7) | 153,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Оптимизация сетей по ул.Химиков и Береговой | 238,00 | внебюджетное |  |
|  | Итого финансовых затрат: |  |  | 65665,25 |  |  |
|  | Котельная № 44 | 2021 | Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной | 300,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети водовода от водобашни № 70 до ТК 36 по ул. Советская | 187,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети тепло-водоснабжения от 44 ТК62 ( с вводами) по ул. Молодежная | 306,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена ветхого участка сети водовода от 44 ТК62 ( с вводами) по ул. Комсомольская) от 44ТК72- ж/д № 1) | 187,00 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена вводов в ж/д по ул. Советская | 975,80 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Замена вводов в детский сад по ул. Партизанская | 59,50 | внебюджетное |  |
|  |  | 2020 | Обустройство септика для бытовых и хозяйственных сточных вод | 340,00 | внебюджетное |  |
|  | Итого финансовых затрат: |  |  | 2355,30 |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Определить  единой  теплоснабжающей  организацией на территории с.Чунояр является     АО « КрасЭко».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Чуноярского сельсовета Богучанского муниципального района

бесхозяйные  объекты   тепловых  сетей    отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 11. Программа инвестиционных  проектов  в  теплоснабжении.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели /задачи/ мероприятия | Обоснование | Един. изм. | Натуральный показатель | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2031 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель программы: Обеспечение надежности, энергетической эффективности и развития объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение надежности и развитие объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Чунояр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. | Реконструкция котельной № 40 без увеличения мощности с заменой оборудования, установкой системы водоподготовки и системы очистки дымовых газов | генплан | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |
| 1.1.27. | Реконструкция котельной № 44 с доведением мощности до 7,0 Гкал/час за счет установки дополнительного котла. | генплан | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |
| 1.1.28. | Строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объекта | генплан | м.п. | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |
| 1.1.29. | Реконструкция существующих тепловых сетей | схема т/с | м.п. | 15534 | 233010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233010,00 | внебюджетные источники |
| 1.2. | Мероприятие 1. Реконструкция (модернизация), ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Чунояр (котельная №40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.235. | Ремонт здания котельной и гаража | предложение ОКК | ед. | 1 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.236. | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ед. | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.237. | Реконструкция котельной | предложение ОКК | этап | 1-2. | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.238. | Ремонт сетей тепло- водоснабжения по ул.Октябрьская от 40ТК40 -до 40ТК70 | предложение ОКК | м.п. | 275 | 2231,354 | 2231,354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | средства местного бюджета |
| 1.2.239. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Партизанская (от 40ТК21-до 40ТК23) | предложение ОКК | м.п. | 574 | 975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,80 | внебюджетные источники |
| 1.2.240. | Оптимизация участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №5-до с/администрации по ул. Береговая | предложение ОКК | м.п. | 95 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | внебюджетные источники |
| 1.2.241. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Партизанская (от 40ТК9-до 40ТК10) | предложение ОКК | м.п. | 200 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.242. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК38-до 40ТК82) | предложение ОКК | м.п. | 198 | 336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,60 | внебюджетные источники |
| 1.2.243. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК84-до 40ТК39) | предложение ОКК | м.п. | 120 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.244. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Совхозная (от 40ТК53-до ж/д №7) | предложение ОКК | м.п. | 90 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.245. | Оптимизация сетей ул. Химиков и ул. Береговой | предложение ОКК | м.п. | 140 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | внебюджетные источники |
|  | п.Чунояр (котельная №44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.247. | Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной | предложение ОКК | ед. | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.248. | Ремонт сетей тепло- водоснабжения (ввод в помещение детского сада "Буратино") | предложение ОКК | м.п. | 30 | 297,612 | 297,612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | средства местного бюджета |
| 1.2.249. | Замена ветхого участка сети водопровода от водобашни №70 до ТК36 ул. Советская | предложение ОКК | м.п. | 110 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.250. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 44ТК61-до 44ТК62 (с вводами) ул.Молодежная | предложение ОКК | м.п. | 180 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.251. | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Комсомольская (от 44ТК72-до ж/д №1) | предложение ОКК | м.п. | 110 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.252. | Замена вводов в ж/д по ул.Советская | предложение ОКК | м.п. | 340 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | внебюджетные источники |
| 1.2.253. | Замена ввода в детский сад по ул.Партизанская | предложение ОКК | м.п. | 35 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | внебюджетные источники |
| 1.2.254. | Обустройство септика для бытовых и хозяйственных сточных вод | предложение ОКК | ед. | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | внебюджетные источники |

| 1.3. | Требования к реконструкции объекта концессионного соглашения, затраты на реализацию мероприятий | Затраты тыс.руб. без НДС |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя на котельной № 40 с.Чунояр | 924.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя на котельной № 44 с.Чунояр | 462.118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.118 |  |
|  |  | Затраты тыс.руб. без НДС |  | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год |
|  | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя на котельной № 40 с.Чунояр | 924.060 |  | 924.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 12. Схемы  тепловых  сетей котельных  села Чунояр

Ангарского филиала АО»КрасЭко"